ZPO Ruszcza.271.01.Olej opałowy-2020

( znak zamówienia )

# ZAKRES  RZECZOWY  ZAMÓWIENIA

### NA  DOSTAWĘ  I  WYŁADUNEK

### LEKKIEGO  OLEJU  OPAŁOWEGO

Olej opałowy lekki, łącznie 50 tysięcy litrów ma być dostarczany na przestrzeni całego 2020 roku kalendarzowego do kotłowni olejowej w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy,   ul. Szkolna 2, 28-230 Połaniec (4km od Połańca w stronę Krakowa) w kolejnych dostawach.

Olej opałowy musi spełniać następujące normy jakościowe określone Polską Normą PN-C-96024:

- gęstość w temp. plus 15 °C - max. 860 kg/m³

- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg,

- temperatura zapłonu nie niższa niż plus 56 °C

- lepkość kinematyczna w temperaturze plus 20°C nie wyższa niż 6,00 mm²/s

- temperatura płynięcia nie wyższa niż – (- 20 ºC)

- zawartość siarki - max. 0,10% (m/m)

- zawartość wody - max. 200 mg/kg

- zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg/kg

- barwa – czerwona

WAŻNE!

Z uwagi na zmieniające się warunki atmosferyczne, zmienne dla poszczególnych sezonów grzewczych i trudnych do przewidzenia, terminy oraz ilości dostaw oleju opałowego będą każdorazowo uzgadniane osobiście drogą telefoniczną lub faksem na minimum dwa dni przed dostawą.

Jednorazowo tankowane będzie maksymalnie od 6 do 9 tysięcy litrów oleju opałowego, zamawiający posiada 5 zbiorników o pojemności po 2 tysiące litrów każdy (łącznie 10 tysięcy litrów). Tankowanie musi odbywać się za pomocą pompy z autocysterny.

Lokalizacja kotłowni gdzie będzie tankowany olej opałowy nie utrudnia dostaw autocysternami np. o wymiarach 9,2/2,8/3,4 oraz większymi np. 14,6/2,8/3,6m (długość/szerokość/wysokość).

Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość oleju opałowego wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15°C przy autocysternie.